## Scheda
A.M.A.G. S.p.A.
Al Responsabile Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
risorse.idriche@cert.provincia.alessandria.it
anno:
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE :
data :
Punto in autorizzazione: | 1
COMUNE: | Cassine
LOCALITA’ DELLO SCARICO | San Zeno
A.e. SERVITI
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO |  | a.e.

## Controlli
Num | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l
[6 empty] | 25 | 125 | 35
1 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 175 | 250 | 120 | <15 | 25 | 5
2 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 98 | 164 | 36 | <15 | 17 | 3
3 | 2016-02-01 | 2016-02-03 | 231 | 381 | 164 | <15 | 15 | 5
4 | 2016-02-15 | 2016-02-17 | 280 | 455 | 176 | <15 | 14 | 3
5 | 2016-02-29 | 2016-03-02 | 37 | 70 | 25 | <15 | 16 | 5
6 | 2016-03-14 | 2016-03-16 | 80 | 262 | 22 | <15 | 20 | 5
7 | 2016-04-04 | 2016-04-06 | 96 | 136 | 20 | <15 | 21 | 3
8 | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 94 | 260 | 94 | <15 | 20 | 3
9 | 2016-05-02 | 2016-05-04 | 155 | 226 | 96 | <15 | 17 | 3
10 | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 215 | 328 | 540 | <15 | 14 | 3
11 | 2016-05-30 | 2016-06-02 | 105 | 163 | 32 | <15 | 13 | 4
12 | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 70 | 160 | 16 | <15 | 19 | 5
13 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 70 | 147 | 30 | <15 | 28 | 10
14 | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 48 | 97 | 28 | <15 | 18 | 3
15 | 2016-07-25 | 2016-07-27 | 175 | 342 | 422 | <15 | 16 | 5
16 | 2016-08-08 | 2016-08-10 | 100 | 200 | 67 | <15 | 13 | 3
17 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 190 | 315 | 160 | <15 | 20 | 3
18 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 390 | 611 | 182 | <15 | 16 | 5
19 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 120 | 253 | 47 | <15 | 14 | 4
20 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 250 | 320 | 75 | <15 | 13 | 5
21 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 140 | 255 | 98 | <15 | 15 | 10
22 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 110 | 214 | 57 | <15 | 11 | 3
23 | 2016-11-21 | 2016-11-23
24 | 2016-12-05 | 2016-12-07
E=INGRESSO
U=USCITA