## Scheda
A.M.A.G. S.p.A.
Al Responsabile Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
risorse.idriche@cert.provincia.alessandria.it
anno:
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE :
data :
Punto in autorizzazione: | 1
COMUNE: | Sale
LOCALITA’ DELLO SCARICO | Via Costa
A.e. SERVITI
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO |  | a.e.

## Controlli
Num | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l
[6 empty] | 25 | 125 | 35
1 | 2016-01-11 | 2016-01-13 | 48 | 81 | 25 | 15 | 69 | 5
2 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | 27 | 48 | 400 | 19 | 34 | 2
3 | 2016-02-08 | 2016-02-10 | 230 | 568 | 355 | 19 | 42 | 5
4 | 2016-02-22 | 2016-02-24 | 230 | 534 | 370 | <15 | 43 | 4
5 | 2016-03-07 | 2016-03-09 | 56 | 111 | 62 | <15 | 15 | 3
6 | 2016-03-21 | 2016-03-23 | 98 | 149 | 150 | <15 | 17 | 2
7 | 2016-04-11 | 2016-04-13 | 92 | 113 | 33 | <15 | <5 | 2
8 | 2016-04-25 | 2016-04-27 | 78 | 115 | 26 | 15 | 33 | 4
9 | 2016-05-09 | 2016-05-11 | 165 | 253 | 126 | <15 | 13 | 2
10 | 2016-05-23 | 2016-05-25 | 135 | 331 | 232 | <15 | 16 | 2
11 | 2016-06-06 | 2016-06-08 | 76 | 92 | 60 | <15 | 15 | 3
12 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 85 | 245 | 214 | <15 | 13 | 4
13 | 2016-07-04 | 2016-07-06 | 195 | 235 | 122 | <15 | 15 | 3
14 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 235 | 388 | 142 | <15 | <5 | 3
15 | 2016-08-01 | 2016-08-03 | 170 | 286 | 34 | <15 | 16 | 3
16 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 138 | 382 | 135 | <15 | 17 | 5
17 | 2016-09-05 | 2016-09-07 | 250 | 337 | 149 | <15 | 16 | 3
18 | 2016-09-19 | 2016-09-21 | 70 | 133 | 111 | <15 | 13 | 5
19 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 260 | 731 | 268 | <15 | 21 | 3
20 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 190 | 424 | 196 | <15 | 17 | 2
21 | 2016-10-31 | 2016-11-02 | 415 | 869 | 350 | <15 | 15 | 3
22 | 2016-11-14 | 2016-11-16
23 | 2016-11-28 | 2016-11-30
24 | 2016-12-12 | 2016-12-14
E= INGRESSO
U=USCITA