## Scheda
A.M.A.G. S.p.A.
Al Responsabile Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
risorse.idriche@cert.provincia.alessandria.it
anno:
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE :
data :
Punto in autorizzazione: | 13
COMUNE: | Alessandria
LOCALITA’ DELLO SCARICO | Lobbi via Franchini
A.e. SERVITI
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO |  | a.e.

## Controlli
Num | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l
[6 empty] | 25 | 125 | 35
1 | 2016-01-11 | 2016-01-13 | 235 | 393 | 298 | 10 | 30 | 3
2 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | 160 | 207 | 170 | 20 | 75 | 4
3 | 2016-02-08 | 2016-02-10 | 100 | 203 | 77 | 20 | 47 | 5
4 | 2016-02-22 | 2016-02-24 | 140 | 246 | 120 | <15 | 49 | 10
5 | 2016-03-07 | 2016-03-09 | 82 | 120 | 58 | <15 | 23 | 5
6 | 2016-03-21 | 2016-03-23 | 175 | 288 | 232 | <15 | 43 | 7
7 | 2016-04-11 | 2016-04-13 | 450 | 1500 | 200 | 15 | 37 | 5
8 | 2016-04-25 | 2016-04-27 | 165 | 359 | 112 | 15 | 38 | 3
9 | 2016-05-09 | 2016-05-11 | 145 | 352 | 368 | 24 | 116 | 10
10 | 2016-05-23 | 2016-05-25 | 480 | 1015 | 408 | 24 | 56 | 3
11 | 2016-06-06 | 2016-06-08 | 200 | 258 | 144 | 24 | 59 | 5
12 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 110 | 347 | 35 | <15 | 25 | 10
13 | 2016-07-04 | 2016-07-06 | 215 | 299 | 256 | <15 | 16 | 5
14 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 135 | 241 | 54 | 15 | 42 | 7
15 | 2016-08-01 | 2016-08-03 | 220 | 438 | 64 | 15 | 47 | 19
16 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | manutenzione straordinaria Rif. Lettera provincia
17 | 2016-09-05 | 2016-09-07 | protoccolo 1567
18 | 2016-09-19 | 2016-09-21
19 | 2016-10-03 | 2016-10-05
20 | 2016-10-17 | 2016-10-19
21 | 2016-10-31 | 2016-11-02
22 | 2016-11-14 | 2016-11-16
23 | 2016-11-28 | 2016-11-30
24 | 2016-12-12 | 2016-12-14
E=INGRESSO
U=USCITA