## Scheda
Comune di Alice Bel Colle
Al DIRIGENTE della DIREZIONE
Ambiente e Pianificazione
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it
| anno: | 2014
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE : | 470/97312
data : | 2012-09-03
Punto in autorizzazione: | 2
COMUNE: | Alice Bel Colle
LOCALITA’ DELLO SCARICO | Stazione Vignale
A.e. SERVITI | 18000
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA |  | si
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO | 18000 | a.e.

## Controlli
Num | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l
[6 empty] | 25 | 125 | 35
1 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 700 | 941 | 376 | 16 | 76 | 10
2 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 1700 | 3883 | 130 | 20 | 63 | 5
3 | 2016-02-01 | 2016-02-03 | 810 | 1350 | 190 | 20 | 51 | 10
4 | 2016-02-15 | 2016-02-17 | 2050 | 3095 | 242 | <15 | 44 | 5
5 | 2016-02-29 | 2016-03-02 | 260 | 416 | 238 | <15 | 25 | 20
6 | 2016-03-14 | 2016-03-16 | 520 | 1032 | 2 | <15 | 26 | 3
7 | 2016-04-04 | 2016-04-06 | 940 | 1139 | 246 | <15 | 27 | 3
8 | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 800 | 1462 | 488 | 15 | 30 | 5
9 | 2016-05-02 | 2016-05-04 | 2400 | 3659 | 342 | <15 | 28 | 7
10 | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 850 | 1005 | 3210 | <15 | 19 | 3
11 | 2016-05-30 | 2016-06-02 | 720 | 1032 | 140 | <15 | 17 | 2
12 | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 125 | 235 | 56 | <15 | 29 | 10
13 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 255 | 352 | 138 | <15 | 45 | 3
14 | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 480 | 960 | 160 | 20 | 51 | 4
15 | 2016-07-25 | 2016-07-27 | 1950 | 3248 | 180 | <15 | 32 | 7
16 | 2016-08-08 | 2016-08-10 | 170 | 371 | 49 | 15 | 30 | 7
17 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 1800 | 2439 | 232 | 15 | 34 | 10
18 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 8100 | 13130 | 571 | 24 | 112 | 27
19 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | IMPIANTO NON IN SCARICO
20 | 2016-10-10 | 2016-10-12
21 | 2016-10-24 | 2016-10-26
22 | 2016-11-07 | 2016-11-09
23 | 2016-11-21 | 2016-11-23
24 | 2016-12-05 | 2016-12-07
E= INGRESSO
U= USCITA