## Scheda
AMAG RETI IDRICHE S.P.A.
Al Responsabile Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
risorse.idriche@cert.provincia.alessandria.it
anno:
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE :
data :
Punto in autorizzazione: | 1
COMUNE: | Cassine
LOCALITA’ DELLO SCARICO | San Zeno
A.e. SERVITI
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO |  | a.e.

## Controlli
Num | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l
1 | 2017-01-02 | 2017-01-04 | 100 | 229 | 54 | <15 | 15 | 3
2 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 120 | 190 | 56 | <15 | 13 | 4
3 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 250 | 447 | 113 | <15 | 20.6 | 7
4 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 235 | 318 | 107 | <15 | 16 | 3
5 | 2017-02-27 | 29/02/2017 | 360 | 675 | 181 | <15 | 12 | 10
6 | 2017-03-13 | 2017-03-15 | 220 | 337 | 119 | <15 | 14 | 2
7 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 130 | 216 | 75 | <15 | 14 | 5
8 | 2017-04-10 | 2017-04-12 | 180 | 274 | 99 | <15 | 16 | 2
9 | 2017-04-25 | 2017-05-02 | 340 | 678 | 191 | <15 | 15 | 3
10 | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 90 | 170 | 80 | <15 | 18 | 4
11 | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 105 | 170 | 55 | <15 | 12 | 5 | PROTOCOLLO PER CALENDARIO 495
12 | 2017-06-12 | 2017-06-14 | 130 | 223 | 850 | <15 | 5 | 3
13 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 110 | 350 | 800 | <15 | 15 | 3
14 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 125 | 273 | 800 | <15 | 13 | 5
15 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 98 | 145 | 47 | <15 | 14 | 7
16 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | 150 | 225 | 35 | <15 | 14.3 | 4
17 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 510 | 1040 | 143 | <15 | 18 | 13
18 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 135 | 266 | 59 | <15 | 68 | 3
19 | 2017-09-25 | 2017-09-27
20 | 2017-10-09 | 2017-10-11
21 | 2017-10-23 | 2017-10-25
22 | 2017-11-06 | 2017-11-08
23 | 2017-11-20 | 2017-11-22
24 | 2017-12-04 | 2017-12-06