## Scheda
AMAG RETI IDRICHE S.P.A.
Al Responsabile Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
risorse.idriche@cert.provincia.alessandria.it
anno:
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE :
data :
Punto in autorizzazione: | 1
COMUNE: | Acqui Terme
LOCALITA’ DELLO SCARICO | Fontanelle
A.e. SERVITI
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO | 40000 | a.e.

## Controlli
Num | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | E PTOT mg/l | E NTOT mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l | U PTOT mg/l | U NTOT mg/l
1 | 2019-01-07 | 2019-01-09 | 210 | 560 | 760 | 4.1 | 30.4 | 15 | 12 | 5 | 1.3 | 6
2 | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 240 | 393 | 148 | 2.15 | 35 | 15 | 17 | 5 | 1.13 | 4
3 | 2019-02-04 | 2019-02-06 | 195 | 236 | 110 | 2.11 | 20.7 | 15 | 15 | 2 | 1.05 | 11.5
4 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 165 | 356 | 159 | 4.11 | 23.9 | 15 | 13 | 10 | 1.35 | 14.3
5 | 2019-03-04 | 2019-03-06
6 | 2019-03-18 | 2019-03-20
7 | 2019-04-01 | 2019-04-03
8 | 2019-04-15 | 2019-04-17
9 | 2019-05-06 | 2019-05-08
10 | 2019-05-20 | 2019-05-22
11 | 2019-06-03 | 2019-06-05
12 | 2019-06-17 | 2019-06-19
13 | 2019-07-01 | 2019-07-03
14 | 2019-07-15 | 2019-07-18
15 | 2019-07-29 | 2019-07-31
16 | 2019-08-19 | 2019-08-21
17 | 2019-09-02 | 2019-09-04
18 | 2019-09-16 | 2019-09-18
19 | 2019-09-30 | 2019-10-02
20 | 2019-10-14 | 2019-10-16
21 | 2018-10-28 | 2018-10-30
22 | 2019-11-11 | 2019-11-13
23 | 2019-11-25 | 2019-11-27
24 | 2019-12-09 | 2019-12-11

## Parametri funzionali
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24